## Power analyzer Setup
| Parameter | Register Address | Unit | Type | W2710 | W2720 | W2730 | Default | Range | Value | Description
| Serial | 998 |  | 23bit-signed -big | Y | Y | Y |  |  |  | Serial Num
| Hour | 1000 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Present Date & Time Setup
| Min | 1001 |  |  | Y | Y | Y
| Sec | 1002 |  |  | Y | Y | Y
| Year | 1003 |  |  | Y | Y | Y
| Month | 1004 |  |  | Y | Y | Y
| Day | 1005 |  |  | Y | Y | Y
| CT Primary Phase | 1006 |  |  | Y | Y | Y | HI reg
Low reg
| Net Number | 1007 |  |  | Y | Y | Y | 1 |  |  | Modbus Setup
` | Modbus Baud Rate | 1008 |  |  | Y | Y | Y | 38400 |  | 4800=0
9600=1
19200=2
38400=3
| Modbus Frame | 1009 |  |  | Y | Y | Y | No Parity, two stop bit |  | No Parity, two Stop Bit=0
No Parity,one Stop Bit=1
Even Parity, One Stop Bit=2
Odd Parity, One Stop Bit=3
| Modbus Endn | 1010 |  |  | Y | Y | Y | 1234
| Modbus Password | 1011 |  |  | Y |  |  |  |  | big = 0
little= 1
| Demand Type | 1012 |  |  | Y | Y | Y | Fixed Window |  | Fixed Window=0 | Demand Setup
Sliding Windows=1
| Demand Window Time | 1013 |  |  | Y | Y | Y | 15 |  | 1=0
2=1
5=2
10=3
15=4
| Demand Sliding Time | 1014 |  |  | Y | Y | Y | 15 |  | 1=0
| Demand Reset Mode | 1015 |  |  | Y | Y | Y | Monthly |  | Daily=0
Monthly=1
| Over Phase Voltage Function | 1017 |  |  | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
| Over Phase Voltage Pickup Value | 1018 |  |  | Y | Y | Y | 200 | 200-270
| Over Phase Voltage Pickup Delay | 1019 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Over Phase Voltage Dropout Value | 1020 |  |  | Y | Y | Y | 160 | 160-220
| Over Phase Voltage Dropout Delay | 1021 |  |  | Y | Y | Y | 0.1 | 0.1-25
| Digital Output | 1022 |  |  | Y | Y | Y | 0 | 0-7
| Under Phase Voltage Function | 1023 |  |  | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
| Under Phase Voltage Pickup Value | 1024 |  |  | Y | Y | Y | 160 | 160-220
| Under Phase Voltage Pickup Delay | 1025 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Under Phase Voltage Dropout Value | 1026 |  |  | Y | Y | Y | 200 | 200-270
| Under Phase Voltage Dropout Delay | 1027 |  |  | Y | Y | Y | 0.01 | 0.1-25
| Digital Output | 1028 |  |  | Y | Y | Y | 0 | 0-7
| Over Phase Current Function | 1029 |  |  | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
| Over Phase Current Pickup Value | 1030 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 25-500
| Over Phase Current Pickup Delay | 1031 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Over Phase Current Dropout Value | 1032 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 25-500
| Over Phase Current Dropout Delay | 1033 |  |  | Y | Y | Y | 0.1 | 0.1-25
| Digital Output | 1034 |  |  | Y | Y | Y | 0 | 0-7
| Over Active Power Function | 1035 |  |  | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
| Over Active Power Pickup Value | 1036 |  |  | Y | Y | Y | 10 | 10-400
| Over Active Power Pickup Delay | 1037 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Over Active Power Dropout Value | 1038 |  |  | Y | Y | Y | 9 | 9-390
| Over Active Power Dropout Delay | 1039 |  |  | Y | Y | Y | 0.1 | 0.1-25
| Digital Output | 1040 |  |  | Y | Y | Y | 0 | 0-7
| Under Active Power Function | 1041 |  |  | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
| Under Active Power Pickup Value | 1042 |  |  | Y | Y | Y | 160 | 160-220
| Under Active Power Pickup Delay | 1043 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Under Active Power Dropout Value | 1044 |  |  | Y | Y | Y | 200 | 200-270
| Under Active Power Dropout Delay | 1045 |  |  | Y | Y | Y | 0.1 | 0.1-25
| Digital Output | 1046 |  |  | Y | Y | Y | 0 | 0-7
| Over Reactive Power Function | 1047 |  |  | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
| Over Reactive Power Pickup Value | 1048 |  |  | Y | Y | Y | 10 | 10-400
| Over Reactive Power Pickup Delay | 1049 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Over Reactive Power Dropout Value | 1050 |  |  | Y | Y | Y | 9 | 9-390
| Over Reactive Power Dropout Delay | 1051 |  |  | Y | Y | Y | 0.1 | 0.1-25
| Digital Output | 1052 |  |  | Y | Y | Y | 0 | 0-7
| Over Voltage Unblanc Function | 1059 |  |  | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
| Over Voltage Unblanc Pickup Value | 1060 |  |  | Y | Y | Y | 10 | 10-400
| Over Voltage Unblanc Pickup Delay | 1061 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Over Voltage Unblanc Dropout Value | 1062 |  |  | Y | Y | Y | 9 | 9-390
| Over Voltage Unblanc Dropout Delay | 1063 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Digital Output | 1064 |  |  | Y | Y | Y | 0 | 0-7
| Sequence Function | 1065 |  |  | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
| Sequence Pickup Delay | 1066 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Sequence Dropout Delay | 1067 |  |  | Y | Y | Y | 25 | 0.1-25
| Digital Output | 1068 |  |  | Y | Y | Y | 0 | 0-7
| font | 1069 |  |  | Y | Y | Y | 0 |  | font1=0
font2=1
| Do Act | 1070 |  |  | Y | Y | Y | 1 |  | Open=0 | Digital Output Active
Close=1