## 32 Bit Floating
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2710 | W2720 | W2730 | Scale | Description
Va | 40000 | V | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Phase Voltage
Vb | 40002 |  |  | Y | Y | Y
Vc | 40004 |  |  | Y | Y | Y
V avg | 40006 |  |  | Y | Y | Y |  | Phase Average Voltage
Vab | 40008 | V | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Line Voltage
Vbc | 40010 |  |  | Y | Y | Y
Vca | 40012 |  |  | Y | Y | Y
Vavg | 40014 |  |  | Y | Y | Y |  | Line Average Voltage
Current A | 40016 | I | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Current
Current B | 40018 |  |  | Y | Y | Y
Current C | 40020 |  |  | Y | Y | Y
Current avg | 40022 |  |  | Y | Y | Y |  | AverageCurrent
Pf a | 40024 | - | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Power Factor
Pf b | 40026 |  |  | Y | Y | Y
Pf c | 40028 |  |  | Y | Y | Y
Pfavg | 40030 |  |  | Y | Y | Y
Pa | 40032 | W | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Active Power
Pb | 40034 |  |  | Y | Y | Y
Pc | 40036 |  |  | Y | Y | Y
Pt | 40038 |  |  | Y | Y | Y |  | Total Active Power
Qa | 40040 | Var | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Reactive Power
Qb | 40042 |  |  | Y | Y | Y
Qc | 40044 |  |  | Y | Y | Y
Qt | 40046 |  |  | Y | Y | Y |  | Total Reactive Power
Sa | 40048 | VA | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Apparent Power
Sb | 40050 |  |  | Y | Y | Y
Sc | 40052 |  |  | Y | Y | Y
St | 40054 |  |  | Y | Y | Y |  | Total Apparent Power
Frequency | 40056 | Hz | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Frequency
forward Run | 40058 | S | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Count If Pt >1000w
Run | 40060 | S | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Run Time Device
THD Va | 40062 | % | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Total Harmonic Distortion(THD) Phase Voltage
THD Vb | 40064 |  |  | Y | Y | Y
THD Vc | 40066 |  |  | Y | Y | Y
THD Ia | 40068 |  |  | Y | Y | Y | *1 | Total Harmonic Distortion(THD) Current
THD Ib | 40070 |  |  | Y | Y | Y
THD Ic | 40072 |  |  | Y | Y | Y
Vun | 40074 | V | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Unbalance Phase Voltage
Iun | 40076 | V | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Unbalance Current

## 32 Bit int
Meter Data (Function 4) - 32 Bit int
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2710 | W2720 | W2730 | Scale | Description
Va | 40500 | V | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Phase Voltage
Vb | 40502 |  |  | Y | Y | Y
Vc | 40504 |  |  | Y | Y | Y
V avg | 40506 |  |  | Y | Y | Y |  | Phase Average Voltage
Vab | 40508 | V | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Line Voltage
Vbc | 40510 |  |  | Y | Y | Y
Vca | 40512 |  |  | Y | Y | Y
Vavg | 40514 |  |  | Y | Y | Y |  | Line Average Voltage
Current A | 40516 | I | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Current
Current B | 40518 |  |  | Y | Y | Y
Current C | 40520 |  |  | Y | Y | Y
Current avg | 40522 |  |  | Y | Y | Y |  | AverageCurrent
Pfa | 40524 | - | FLOAT | Y | Y | Y | *1000 | Power Factor
PFb | 40526 |  |  | Y | Y | Y
PFc | 40528 |  |  | Y | Y | Y
Pfavg | 40530 |  |  | Y | Y | Y
Pa | 40532 | W | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Active Power
Pb | 40534 |  |  | Y | Y | Y
Pc | 40536 |  |  | Y | Y | Y
Pt | 40538 |  |  | Y | Y | Y |  | Total Active Power
Qa | 40540 | Var | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Reactive Power
Qb | 40542 |  |  | Y | Y | Y
Qc | 40544 |  |  | Y | Y | Y
Qt | 40546 |  |  | Y | Y | Y |  | Total Reactive Power
Sa | 40548 | VA | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Apparent Power
Sb | 40550 |  |  | Y | Y | Y
Sc | 40552 |  |  | Y | Y | Y
St | 40554 |  |  | Y | Y | Y |  | Total Apparent Power
Frequency | 40556 | Hz | FLOAT | Y | Y | Y | *100 | Frequency
Run forward | 40558 | S | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Run Time Active Power>1000w
Run | 40560 | S | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Run Time Device
THD Va | 40562 | % | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Total Harmonic Distortion(THD) Phase Voltage
THD Vb | 40564 |  |  | Y | Y | Y
THD Vc | 40566 |  |  | Y | Y | Y
THD Ia | 40568 |  |  | Y | Y | Y | *1 | Total Harmonic Distortion(THD) Current
THD Ib | 40570 |  |  | Y | Y | Y
THD Ic | 40572 |  |  | Y | Y | Y
Vun | 40574 | V | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Unbalance Phase Voltage
Iun | 40576 | I | FLOAT | Y | Y | Y | *1 | Unbalance Current